PARTEA A: INFORMAȚII PENTRU OFERTANT

Denumirea și adresa autorității contractante: CLUSTERUL DE ENERGII SUSTENABILE DIN ROMANIA - ROSENC Denumirea ofertei: Dispozitive de monitorizare Număr referință: 1540/04.12.2019 Data lansării: 05.12.2019

- INFORMAȚII PRIVIND DEPUNEREA OFERTELOR

Obiectul contractului:

Obiectul acestei licitații îl reprezintă:

- Furnizarea bunurilor, astfel cum este indicat în informațiile tehnice de la punctul 2 din aceste informații;

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16/12/2019 la ora 14. Orice ofertă primită după acest termen limită va fi respinsă automat.

* - Ofertantul trebuie să aibă minimum 7 zile de la data lansării procedurii de achiziție pentru pregătirea ofertei (fără a se lua în calcul ziua de publicare și ziua corespunzătoare termenului limită pentru depunere).

** - Autoritatea Contractantă este obligată să răspundă la toate întrebările primite cel mai târziu cu 3 zile înainte de termenul limită și trebuie să le publice pe aceleași site-uri web pe care a fost publicată oferta.

Moneda

Ofertele trebuie prezentate în Euro/ Lei inclusiv TVA.

[În cazul în care ofertele sunt prezentate în monedele naționale, cursul de schimb care va fi utilizat pentru verificarea conformității financiare cu bugetul disponibil (în timpul evaluării financiare) va fi cursul de schimb InforEuro valabil pentru luna în care se lansează oferta.]

Criterii de atribuire:

- Singurul criteriu de atribuire va fi prețul. Contractul va fi atribuit ofertei conforme care are cel mai mic preț.

În cazul în care se primește o singură ofertă, Autoritatea Contractantă verifică dacă oferta este conformă din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezenta documentație de licitație și că oferta financiară se încadrează în bugetul disponibil.

Soluțiile care diferă nu vor fi luate în considerare.

Notificarea de atribuire

Ofertantul câștigător va fi informat în scris despre rezultatele procedurii de evaluare.

Anunțul de atribuire a contractului va fi publicat pe site-ul programului. Timpul estimat pentru comunicarea rezultatelor către ofertanți este de 3 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Adresă și semnificații pentru depunerea ofertelor:

Ofertanții vor depune ofertele folosind formularul standard de depunere, disponibil în "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant” din dosarul de licitație. Oferta va fi depusa într-un exemplar original. Toate ofertele care nu utilizează formularul prescris pot fi respinse de autoritatea contractantă.

Pe lângă ofertă, ofertantul trebuie să furnizeze următoarele documente justificative:

- Copie a înregistrării legale (numai dacă nu este disponibilă public, pentru ca Autoritatea Contractantă să o poată consulta

Ofertele vor fi depuse într-un plic sigilat, conținând următoarele informații:

- Denumirea și adresa ofertantului

- Denumirea ofertei: Dispozitive de monitorizare

- Număr referință: 1540/04.12.2019

- Cuvintele: „A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere”

Ofertele vor fi depuse personal, prin poștă sau prin serviciul de curierat, la următoarea adresă:

Clusterul de Energii Sustenabile din Romania -ROSENC

Spl. Tudor Vladimirescu nr 32, Timişoara, interval orar 10-14

Persoană de contact: ec. Vlad Stanciu, e-mail vlad.stanciu@rosenc.ro, tel. 0745055558

Ofertanților li se reamintește că, pentru a fi eligibili, ofertele trebuie să fie primite de către Autoritatea Contractantă în termenul indicat mai sus.

- INFORMAȚII TEHNICE

Prin aceasta achizitie, autoritatea contractanta urmareste realizarea unui sistem care monitorizează și înregistrează parametrii ambientali și consumul de energie termică și electrică de district pentru trei scoli din Timisoara.

O altă achiziție similară va fi efectuată în Zrenjanin, Serbia și, ca urmare, va echipa trei școli din Zrenjanin cu o soluție similară. Astfel, proiectul SASEC va cuprinde un număr de șase școli - trei din România și trei din Serbia.

Dispozitivele cu senzori vor fi amplasate în fiecare dintre cele trei scoli din Timisoara, iar monitorizarea va fi efectuată pe o perioadă de minimum patru ani. În fiecare clădire a școlii, vor fi amplasate pe pereți informații despre energie (ecrane TV cu funcții de browser), unde sunt afișate informațiile relevante și, de asemenea, o actualizare în timp real a cât de mult a economisit fiecare școală (comparativ cu celelalte școli de pilot), alimentând pasiune pentru competiția dintre ei. Pe baza datelor culese (rezultatele obținute), Clusterul de Energii Sustenabile din Romania- ROSENC va elabora recomandări periodice de îmbunătățire.

Ca urmare a instalării dispozitivelor de mai jos cu senzori, platforma web va începe să primească date monitorizate de la fiecare senzor instalat în toate cele 6 clădiri. Valoarea parametrilor indicați de senzori în mod continuu (de exemplu, variația temperaturii interioare la fiecare 10 minute) este ceea ce numim date brute (neprocesate) și constă dintr-o bază de date vastă de valori pentru parametrii setați.  Datele brute astfel obținute sunt o dovadă că sistemul funcționează și, în consecință, că acțiunile pilot sunt puse în aplicare corect. Datele brute au un scop imediat și, de asemenea, unul indirect, dar mai important. În primul rând, datele brute (neprocesate) pot indica probleme, iar administratorii clădirii pot lua măsuri imediate, cum ar fi temperatura prea ridicată într-o cameră în comparație cu celelalte va duce la reglarea încălzitorului de către administrator, sau un alt exemplu ar fi să observați imediat un combinație alarmantă de temperatură și umiditate în unele zone ale clădirii, ceea ce indică condensarea și deteriorarea elementelor structurale și apariția mucegaiului și a altor bacterii dăunătoare, care trebuie să conducă urgent la îmbunătățirea reglajelor de ventilație și / sau încălzire. Al doilea și cel mai important rol al datelor brute este să fie procesat și analizat de un expert în eficiență energetică, pentru o mai bună înțelegere a stării clădirii, a calității aerului și a eficienței energetice.

Scopul achiziției este de a asigura colectarea datelor de la toate cele trei școli din Timisoara care participă la proiect, cu privire la parametrii ambientali și consumul de energie (așa cum este descris mai jos) și, de asemenea, să furnizeze aceste date în timp real, atât pe ecrane TV instalate în fiecare școală (indicatori agregati pentru toate cele șase școli din Timișoara și Zrenjanin ca grafice vizuale) și pe un portal web.

Termenul limita de furnizare si instalare al tuturor echipamentelor este 31.01.2020.

Ofertanții sunt obligați să furnizeze bunuri astfel cum se indică mai jos. În oferta tehnică a ofertantului, ofertanții pot indica mai multe detalii privind livrările, inclusiv numele de marcă, dacă este cazul, cu referire la tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Număr de elemente | Denumire element | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv nr 1. |  |  |  |
| Bunuri |  |  |  |
| 1.1. | 1 | Gateway ISM 868MHz 8 canale | - Certificat pentru bandele de frecventa europene ISM 868 MHz - Suport 27 dBm pentru regiunea Europeana - Scanare bande ISM pentru performanta optima |
| 1.2. | 1 | Antena outdoor pentru Gateway | - Frecventa 868MHz - Amplificare maxima minim 3.8dBi - conector N-type - cablu minim5 metri cu conector N-type - accesorii pentru instalare in exterior |
| 1.3. | 1 | "Internet gateway" - 3G router | - Suporta ultimele standarde WLAN IEEE802.11n si IEEE802.11b/g - 2x porturi Ethernet - 3G wireless router - retea WiFi - Conector antena SMA pentru 3G - Antena SMA pentru WiFi - Suport extern pentru cartela SIM - Suport pentru sistem remote management |
| 1.4. | 1 | Televizor pentru panou consum scoli | - TV Smart cu browser, diagonala minima 80 cm |
| 1.5. | 4 | Concentrator | - Suporta conectare la echipamente industriale prin Modbus RTU (RS485) - 2 canale RS485 cu izolare minima 2kV - Curent maxim 10A - Alimentare 12V - Colecteaza datele la interval configurabil - montat pe sina DIN, ocupa maxim 4 module - Suporta conexiunea cu contoarele de energie termica si elctrica prin RS485 - Suporta 4 conexiuni RS485 (4 echipamente) - Compatibil cu cablu antena pana la 5m - Transmite datele pe banda ISM 868MHz catre Gateway - Sursa AC/DC 12VDC |
| 1.6. | 2 | Contor energie electrica | - compatibil cu transformatorul de curent - Constructie modulara pe sina DIN, ocupa maxim 6 module - Display LCD cu iluminare - Interfata RS485 - Meniu cu navigare cu butoane - LED metrologic pentru indicarea consumului de energie - Masuratorui "true root mean square" (TRMS) de acuratete inalta - Masurarea energiei active conform EN62053-22 class 0.5s - Masurarea energiei active si reactive totale si pe faze individuale - Masoare curentul, tensiunea, puterea si factorul de putere pentru fiecare faza - Cablaj - Sigurante trifazice 16A |
| 1.7. | 6 | Transformator de curent cu miez divizat | - Compatibil cu contorul de energie electrica - Cu miez divizat - 500A (:5A sau :1A) - Diametru minim 35 mm - Marime dispozitiv maxim 100 mm x 70 mm x 60 mm |
| 1.8. | 2 | Contor energie termica | - Integrator (baterie sau 230VAC) - Interval temperatura θ: 2 °C … 180 °C - Interval temperatura diferentiala ΔΘ: 3 K … 178 K - Suporta Modbus RTU (RS485) |
| 1.9. | 25 | Dispozitiv masurare parametri ambientali | - Masoara temperatura ambientala, interval 0°C to 50°C, rezolutie 0.01°C, acuratete ±0.2°C - Masoara umiditatea relativa, interval 0 - 100 %RH, acuratete ±2 %RH - Masoara presiunea atmosferica, interval 300hPa - 1200hPa, acuratete ±1hPa - Masoara CO2, interval 400ppm – 20000ppm - Masoara compusi organici volatili, interval 0ppb – 30000ppb - Masoara iluminanta, interval 0lux – 20000lux, rezolutie 0.1 lux - Detectarea prezentei la distanta minim 2m - Alimentare prin baterie cu minim 3 luni autonomie - Intervale masurare configurabile - Montabil pe perete - Transmite date pe banda ISM 868MHz catre Gateway |
| Instalare |  |  |  |
| 2.1. | 1 | Instalarea sistemului de monitorizare a parametrilor ambientali lotul 1 la locatia Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara | - Instalarea si configurarea tuturor dispozitivelor de monitorizare a paramerilor ambientali - Instalarea si configurarea Gatewayului si a antenei - Instalarea si configurarea routerului 3G - Testarea tuturor conexiunilor |
| 2.2 | 1 | Instalarea sistemului de monitorizare a energiei lotul 1 la locatia Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara | - Instalarea si configurarea contorului de energie electrica - Instalarea si configurarea concentratorului si a antenei - Instalarea tranformatoarelor de curent - Testarea tuturor conexiunilor |
| 2.3 | 1 | Instalarea sistemului de monitorizare a energiei termice lotul 1 la locatia Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara | - Instalarea si configurarea contorului de energie termica - Instalarea si configurarea concentratorului si a antenei |
| Obiectiv nr 2. |  |  |  |
| Bunuri |  |  |  |
| 1.10. | 1 | Gateway ISM 868MHz 8 canale | - Certificat pentru bandele de frecventa europene ISM 868 MHz - Suport 27 dBm pentru regiunea Europeana - Scanare bande ISM pentru performanta optima |
| 1.11. | 1 | Antena outdoor pentru Gateway | - Frecventa 868MHz - Amplificare maxima minim 3.8dBi - conector N-type - cablu minim 5 metri cu conector N-type - accesorii pentru instalare in exterior |
| 1.12. | 1 | "Internet gateway" - 3G router | - Suporta ultimele standarde WLAN IEEE802.11n si IEEE802.11b/g - 2x porturi Ethernet - 3G wireless router - retea WiFi - Conector antena SMA pentru 3G - Antena SMA pentru WiFi - Suport extern pentru cartela SIM - Suport pentru sistem remote management |
| 1.13. | 1 | Televizor pentru panou consum scoli | - TV Smart cu browser, diagonala minima 80 cm |
| 1.14. | 2 | Concentrator | - Suporta conectare la echipamente industriale prin Modbus RTU (RS485) - 2 canale RS485 cu izolare minima 2kV - Curent maxim 10A - Alimentare 12V - Colecteaza datele la interval configurabil - montat pe sina DIN, ocupa maxim 4 module - Suporta conexiunea cu contoarele de energie termica si elctrica prin RS485 - Suporta 4 conexiuni RS485 (4 echipamente) - Compatibil cu cablu antena pana la 5m - Transmite datele pe banda ISM 868MHz catre Gateway - Sursa AC/DC 12VDC |
| 1.15. | 1 | Contor energie electrica | - compatibil cu transformatorul de curent - Constructie modulara pe sina DIN, ocupa maxim 6 module - Display LCD cu iluminare - Interfata RS485 - Meniu cu navigare cu butoane - LED metrologic pentru indicarea consumului de energie - Masuratorui "true root mean square" (TRMS) de acuratete inalta - Masurarea energiei active conform EN62053-22 class 0.5s - Masurarea energiei active si reactive totale si pe faze individuale - Masoare curentul, tensiunea, puterea si factorul de putere pentru fiecare faza - Cablaj - Sigurante trifazice 16A |
| 1.16. | 3 | Transformator de curent cu miez divizat | - Compatibil cu contorul de energie electrica - Cu miez divizat - 500A (:5A sau :1A) - Diametru minim 35 mm - Marime dispozitiv maxim 100 mm x 70 mm x 60 mm |
| 1.17. | 1 | Contor energie termica | - Integrator (baterie sau 230VAC) - Interval temperatura θ: 2 °C … 180 °C - Interval temperatura diferentiala ΔΘ: 3 K … 178 K - Suporta Modbus RTU (RS485) |
| 1.18. | 25 | Dispozitiv masurare parametri ambientali | - Masoara temperatura ambientala, interval 0°C to 50°C, rezolutie 0.01°C, acuratete ±0.2°C - Masoara umiditatea relativa, interval 0 - 100 %RH, acuratete ±2 %RH - Masoara presiunea atmosferica, interval 300hPa - 1200hPa, acuratete ±1hPa - Masoara CO2, interval 400ppm – 20000ppm - Masoara compusi organici volatili, interval 0ppb – 30000ppb - Masoara iluminanta, interval 0lux – 20000lux, rezolutie 0.1 lux - Detectarea prezentei la distanta minim 2m - Alimentare prin baterie cu minim 3 luni autonomie - Intervale masurare configurabile - Montabil pe perete - Transmite date pe banda ISM 868MHz catre Gateway |
| Instalare |  |  |  |
| 2.4. | 1 | Instalarea sistemului de monitorizare a parametrilor ambientali lotul 2 la locatia Colegiul Național „CD Loga” din Timișoara | - Instalarea si configurarea tuturor dispozitivelor de monitorizare a paramerilor ambientali - Instalarea si configurarea Gatewayului si a antenei - Instalarea si configurarea routerului 3G - Testarea tuturor conexiunilor |
| 2.5 | 1 | Instalarea sistemului de monitorizare a energiei lotul 2 la locatia Colegiul Național „CD Loga” din Timișoara | - Instalarea si configurarea contorului de energie electrica - Instalarea si configurarea concentratorului si a antenei - Instalarea tranformatoarelor de curent - Testarea tuturor conexiunilor |
| 2.6 | 1 | Instalarea sistemului de monitorizare a energiei termice lotul 2 la locatia Colegiul Național „CD Loga” din Timișoara | - Instalarea si configurarea contorului de energie termica - Instalarea si configurarea concentratorului si a antenei |
| Obiectiv nr 3. |  |  |  |
| Bunuri |  |  |  |
| 1.19. | 1 | Gateway ISM 868MHz 8 canale | - Certificat pentru bandele de frecventa europene ISM 868 MHz - Suport 27 dBm pentru regiunea Europeana - Scanare bande ISM pentru performanta optima |
| 1.20. | 1 | Antena outdoor pentru Gateway | - Frecventa 868MHz - Amplificare maxima minim 3.8dBi - conector N-type - cablu minim 5 metri cu conector N-type - accesorii pentru instalare in exterior |
| 1.21. | 1 | "Internet gateway" - 3G router | - Suporta ultimele standarde WLAN IEEE802.11n si IEEE802.11b/g - 2x porturi Ethernet - 3G wireless router - retea WiFi - Conector antena SMA pentru 3G - Antena SMA pentru WiFi - Suport extern pentru cartela SIM - Suport pentru sistem remote management |
| 1.22. | 1 | Televizor pentru panou consum scoli | - TV Smart cu browser, diagonala minima 80 cm |
| 1.23. | 2 | Concentrator | - Suporta conectare la echipamente industriale prin Modbus RTU (RS485) - 2 canale RS485 cu izolare minima 2kV - Curent maxim 10A - Alimentare 12V - Colecteaza datele la interval configurabil - montat pe sina DIN, ocupa maxim 4 module - Suporta conexiunea cu contoarele de energie termica si elctrica prin RS485 - Suporta 4 conexiuni RS485 (4 echipamente) - Compatibil cu cablu antena pana la 5m - Transmite datele pe banda ISM 868MHz catre Gateway - Sursa AC/DC 12VDC |
| 1.24. | 1 | Contor energie electrica | - compatibil cu transformatorul de curent - Constructie modulara pe sina DIN, ocupa maxim 6 module - Display LCD cu iluminare - Interfata RS485 - Meniu cu navigare cu butoane - LED metrologic pentru indicarea consumului de energie - Masuratorui "true root mean square" (TRMS) de acuratete inalta - Masurarea energiei active conform EN62053-22 class 0.5s - Masurarea energiei active si reactive totale si pe faze individuale - Masoare curentul, tensiunea, puterea si factorul de putere pentru fiecare faza - Cablaj - Sigurante trifazice 16A |
| 1.25. | 3 | Transformator de curent cu miez divizat | - Compatibil cu contorul de energie electrica - Cu miez divizat - 500A (:5A sau :1A) - Diametru minim 35 mm - Marime dispozitiv maxim 100 mm x 70 mm x 60 mm |
| 1.26. | 1 | Contor energie termica | - Integrator (baterie sau 230VAC) - Interval temperatura θ: 2 °C … 180 °C - Interval temperatura diferentiala ΔΘ: 3 K … 178 K - Suporta Modbus RTU (RS485) |
| 1.27. | 25 | Dispozitiv masurare parametri ambientali | - Masoara temperatura ambientala, interval 0°C to 50°C, rezolutie 0.01°C, acuratete ±0.2°C - Masoara umiditatea relativa, interval 0 - 100 %RH, acuratete ±2 %RH - Masoara presiunea atmosferica, interval 300hPa - 1200hPa, acuratete ±1hPa - Masoara CO2, interval 400ppm – 20000ppm - Masoara compusi organici volatili, interval 0ppb – 30000ppb - Masoara iluminanta, interval 0lux – 20000lux, rezolutie 0.1 lux - Detectarea prezentei la distanta minim 2m - Alimentare prin baterie cu minim 3 luni autonomie - Intervale masurare configurabile - Montabil pe perete - Transmite date pe banda ISM 868MHz catre Gateway |
| Instalare |  |  |  |
| 2.7 | 1 | Instalarea sistemului de monitorizare a parametrilor ambientali lotul 3 la locatia Colegiul Național Bănățean Timisoara | - Instalarea si configurarea tuturor dispozitivelor de monitorizare a paramerilor ambientali - Instalarea si configurarea Gatewayului si a antenei - Instalarea si configurarea routerului 3G - Testarea tuturor conexiunilor |
| 2.8 | 1 | Instalarea sistemului de monitorizare a energiei lotul 3 la locatia Colegiul Național Bănățean Timisoara | - Instalarea si configurarea contorului de energie electrica - Instalarea si configurarea concentratorului si a antenei - Instalarea tranformatoarelor de curent - Testarea tuturor conexiunilor |
| 2.9 | 1 | Instalarea sistemului de monitorizare a energiei termice lotul 3 la locatia Colegiul Național Bănățean Timisoara | - Instalarea si configurarea contorului de energie termica - Instalarea si configurarea concentratorului si a antenei |

A NU SE COMPLETA ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI A NU SE DEPUNE ÎN CADRUL OFERTEI!!!

FORMATUL CONTRACTULUI DINTRE FURNIZOR ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

DENUMIREA CONTRACTULUI:denumirea contractului

REF: număr referință

Încheiat între:

<Denumirea>

<Adresa autorității contractante>

(Autoritatea contractantă)

ȘI

<Denumirea>

<Adresa furnizorului>

Număr de înregistrare oficial / număr de înregistrare în scopuri de TVA>

(Furnizor)

Articolul 1: Obiectul contractului

Obiectul contractului constă în bunurile indicate în oferta furnizorului - "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”.

Articolul 2: Prețul contractului

Valoarea totală a contractului pentru livrarea bunurilor indicate la articolul 1 este: <XXX EUR/moneda națională>.

Pentru partenerii sârbi:

- Contractul este scutit de toate taxele și impozitele (inclusiv TVA și taxe vamale).

- Pentru partenerii români:

- Pentru partenerii români, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare a IPA, TVA poate fi o cheltuială eligibilă dacă TVA este identificată în mod clar în facturi.

Articolul 3: Documentele contractuale

Documentele care fac parte din prezentul contract sunt (în ordinea priorităților):

- Acordul contractual

- Oferta furnizorului astfel cum a fost depusă în faza de licitație - "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”.

- Orice alte documente justificative, dacă este cazul (* - în cazul în care se solicită înregistrarea societății sau alte informații)

Pentru orice alte aspecte care nu sunt definite în prezentul contract, se aplică regulile prevăzute în Condițiile generale

| C4e | Proiect de contract: Condiții generale (Anexa I) | c4e_annexigc_en.pdf |
| --- | --- | --- |

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true

Articolul 4: Livrări și plăți

Furnizorul va livra fără rezerve bunurile indicate în oferta furnizorului - "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”. Livrările vor fi executate la datele indicate.

Autoritatea contractantă va plăti furnizorului pentru bunurile furnizate suma indicată în articolul 2 al prezentului contract.

În cazul în care contractul este încheiat în EURO, iar plățile se fac în monedele naționale, cursul de schimb aplicabil trebuie să fie cursul de schimb InforEuro valabil pentru luna în care s-a emis factura sau pre-factura, în cazul scutirii de TVA.

Plățile se vor face după următorul calendar.

| Ziua/Luna |  | <EUR/RSD> |
| --- | --- | --- |
| < Ziua/Luna > | Plată intermediară (dacă este cazul) | <XX% din valoarea contractului / suma absolută> |
| < Ziua/Luna > | Sold plată finală | <XX% din valoarea contractului / suma absolută> |
|  | Total | <Valoarea totală a contractului> |

Articolul 5: Valabilitatea contractului

Valabilitatea contractului este < XX zile/luni >.

Data începerii este <zz / ll / aaaa>

Articolul 6: Soluționarea litigiilor

Orice litigiu care decurge din prezentul contract sau care se referă la acesta și care nu poate fi soluționat în alt mod se va înainta jurisdicției exclusive a  (* - specificați instanța judecătorească sau de arbitraj competentă) în conformitate cu legislația națională a statului Autorității Contractante.

| Pentru furnizor |  | Pentru Autoritatea contractantă |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numele: |  | Numele: |  |
| Funcția: |  | Funcția: |  |
| Semnătura: |  | Semnătura: |  |
| Data: |  | Data: |  |

După caz. Pentru persoane fizice, menționați cartea de identitate sau pașaportul sau documentul echivalent - număr